《IG541气体灭火系统》

“浙江制造”标准编制说明

(征求意见稿）

- 1  项目背景

IG541气体灭火设备是数据机房、地铁、隧道、图书馆、博物馆等重要场所的安全保障系统，制定IG541气体灭火设备的产品标准，对产品性能制定规范性的技术要求，保证产品质量满足使用要求，安全可靠性达到指标，作为产品质量仲裁和检验的依据，使企业能够更好的控制好IG541气体灭火设备的产品质量，切实知道企业组织生产，检测，安装等，具有一定的经济效益和社会效益。浙江制造团体标准《IG541气体灭火系统》一旦实施，将在指导企业生产、产品检测，维护社会各方利益、提高市场产品的可靠性、推动行业健康有序发展方面起到重要的积极作用。

- 2  项目来源

由浙江信达可恩消防实业有限责任公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了《关于2019年第二批“浙江制造”标准制订计划的通知》（浙品联[2019]8号），项目名称：《IG541气体灭火系统》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江蓝箭万帮标准技术有限公司。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江信达可恩消防实业有限责任公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：（待定）。

3.1.4  本标准起草人为：（待定）。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

- 企业现场调研

对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的原材料、生产工艺、技术指标、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。

- 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《IG541气体灭火系统》制订计划，浙江信达可恩消防实业有限责任公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了IG541气体灭火系统标准研制的重点方向。

- 研制计划

    - 2019年02月前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；

    - 2019年03-05月：起草阶段：编写标准（草案），及标准编制说明；

    - 2019年06月下旬：召开标准启动会暨研讨会。

    - 2019年07月底前：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。

    - 2019年08月中旬：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。

    - 2019年09月底：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。

    - 2019年10月上旬：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3.2.2  标准草案研制。

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，参考现有IG541气体灭火系统企业标准，对标国内外各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(产品设计、原材料、工艺及设备、检测能力等方面)、质量保证方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2019年8月3日形成了标准草案。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，主要以GB 25972-2010《气体灭火系统及部件》为基础，通过广泛调研，并按要求进行编制，注重标准的可操作性。本标准文本严格按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写和表述。

- 4.2  主要内容

本标准主要包含术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、充装、储存、运输以及质量承诺等内容。

- 4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1 基本要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计、部件与材料、工艺及设备、检测能力、质量承诺等内容。

- 4.3.2  技术要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，在GB 25972-2010《气体灭火系统及部件》的基础上增加了远程监控装设备、系统计算软件、喷嘴分布验证测试、最小房间高度或最大喷嘴覆盖面积、最小房间高度或最大喷嘴覆盖面积、最大房间高度测试、选择阀动作信号反馈、年泄漏量测试等技术指标要求；

- 4.3.3 试验方法

按GB 25972-2010等标准的规定方法测定，增加了系统计算软件、喷嘴分布验证测试、最小房间高度/最大喷嘴覆盖面积、最大房间高度测试、选择阀动作信号反馈、采用系统计算软件的设计及验证、一年期泄漏量的测试和检验等试验方法。

4.3.4  检验规则

标准规定了检验规则，对各个零部件的型式检验、出厂检验的项目及结果判定进行了规定。

4.3.5  包装和标志

标准规定了标志和包装的要求。

4.3.6  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。

- 5  标准先进性体现

5.1  指标对比分析情况。（《IG541气体灭火系统》指标对比分析情况）

与GB25972---2010 《气体灭火系统及部件》的技术指标，有了明显的先进优势，具体如下：

- 提高了容器阀、选择阀的工作可靠性

结合FM5600对可靠性的要求，增加容器阀、选择阀在使用过程中的可靠性应用，本公司通过技术攻关，重新设计选择阀结构，采用油封等先进密封方式，加装了减压启动装置，有效的保证了产品循环测试能够满足500次的要求，从而提高了产品的标准要求。

二、提高系统的可靠启动方式

研发的主、从动控制，多防护区的瓶组组合分配灭火系统，采用一个灭火剂贮存瓶作主动瓶，其气源作控制气源，系统采用电磁控制气动活塞式选择阀，替代传统的由小钢瓶启动的气动脱扣式选择阀，节省器材，简化控制环节，扩大控制气源，在应急情况下，系统瓶组中任何一个灭火剂贮存瓶均可作主动瓶使用，提高了控制可靠性。

三、稳定的水利计算能力

该软件，将系统管网中各节点压力、灭火剂喷放至用量95%的喷放时间、喷嘴喷放的峰值压力等计算结果，与IG-541气体灭火系统实际喷放结果比对校核，误差小于9%。该方法为首次提出，解决了行业系统审核验收时只能做定性判定，无法做技术参数定量判定的难题，系统计算值与实测值的误差结果优于国内外同行。

四、智能的消防监控能力

离娄监控系统是物联网技术在气体灭火系统中的最新研究成果，可以远程监视灭火剂瓶组压力、液位、钢瓶间环境温度、防护区灭火剂浓度等信息，通过实时对比分析瓶组压力和环境温度，提前分析预判瓶组泄露情况，降低设备维护成本，通过判断瓶组启动数量，选择阀开启位置等，实时对比灭火剂设计用量，并在防护区内采集氧浓度数据，自动分析防护区灭火剂浓度，验证防护区内的灭火剂浓度是否达到灭火设计要求，及时远程通知相关人员是否需要进一步采取应急措施，确保灭火系统的安全可靠性。

五、先进的循环测试试验台

容器阀，单向阀等需要做循环测试，国内一般的设备时每测试一次，手动进行记录，单向阀的正反向测试需要做完一个方向，换个方向做另一个。本公司使用的设备，采用电子计数，正反向同时测试等方式，达到国内唯一的先进检测设备。

5.1.2 详细核心技术指标比对表：见下表

IG541气体灭火设备先进性指标比对表

| 主要质量特性 | 关键技术指标 （名称） | 美国标准（FM5600-2009） | 国家、行业标准 （GB 25972-2010） | 拟提出浙江制造标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作可靠性 | 动作测试 | 500次 | 100次 | 500次 |
| 精准性 | 报警功能 | / | 安装在灭火系统中具有泄漏报警功能的压力显示器，当瓶组内压力损失达到贮存温度条件下工作压力的10%或低于最小工作压力时，应能可靠报警。 | 安装在灭火系统中具有泄漏报警功能的压力显示器，当瓶组内压力损失低于最小工作压力时，应能可靠报警，并记录保存，保存时间为1年。 |
| 安全性 | 管道压力计算结果误差率 | / | / | 各节点气体压力等物理参数的计算结果误差控制在9%以内 |
|  | 灭火剂喷放时间 | 60s | / | 灭火剂喷放时间保证在48~60秒内达到设计用量的95% |
|  | 喷嘴出口压力 | / | / | 喷嘴出口前喷射初期的峰值压力控制在1.9~5.0MPa |

5.2  基本要求(规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

精心设计：

设计中，参考国际/国内相关标准，从产品设计的前端考虑，通过计算软件精确核算管道的设计压力，并通过对产品的结构设计，使产品能够在满足功能的同时，能够可靠的重复工作500次以上，选择结构优良的材料和检验方式，在产品投入使用后，通过离娄监控的方式，精准的检测每个气瓶的压力，并能及时的通知后台进行服务。

精工制作：

为保证产品可靠性，岗位作业人员全部持证上岗。在生产过程当中公司应用了焊接专机、自动装阀机、自动清洗设备，并过整个充装过程实施全过程监控，并留底。整个生产过程严格按照标准执行，确保的真实性、数据的准确性，过程的可行性，产品的一致性，保证产品质量。

精良选材：

为保证产品质量的安全可靠，公司所有生产部件均来自各个行业的龙头企业。阀门来自宁波三安制阀有限公司、瓶组来自北京天海工业有限公司、灭火剂来自中化蓝天集团贸易有限公司、管材来自山东金宝城管业有限公司等等，所有材料在投入生产之前全部检验，检验合格后方可投入使用，确保材料的质量。

精诚服务：

产品的售后服务主要是安装督导、质保巡检及故障维修：

1、安装督导服务,设备的点验移交，现场搬运与安装过程中的技术指导，安装完成后的质量检查，保证设备安全与系统运行可靠，并对安装方进行100%的满意度回访，对使用方进行100%的操作培训，按时交付率不低于80%。

2、质保巡检服务，依照合同及公司规定，项目质保服务入保接收与出保移交率100%，质保巡检服务主要对设备的质量与运行情况进行检查与测试，并对使用方进行100%的满意度回访，自查质量合格率及电话客服回访率100%，按时交付率不低于80%。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

公司生产的IG541气体灭火系统产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品生命周期中，对环境的影响（负作用）最小，其气体灭火剂主要成分是氩气（40%）、氮气（52%）、二氧化碳（8%）,取之于大气；其他零部件采用铜材或钢质的标准件，可回收利用，使企业经济效益和社会效益协调优化。实现可持续发展。在智能制造方面，公司的零部件实现全数控机床加工，使用自动化的焊接工艺，同时在灭火剂充装中实现全电脑自控配比充装，保证产品质量。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

无

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB 150 钢制压力容器

GB 5099 钢质无缝气瓶

GB/T 8979 纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 20128 惰性气体灭火剂

GB 25972 气体灭火系统及部件

GB 20370 气体灭火系统设计规范

GB/Z 34603-2017 气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验

GA 61 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

引用文件现行有效。

- 7  社会效益

本标准的制定和实施，有利于提高IG541气体灭火系统产品的可靠性能和耐用性能，对于提升国内IG541气体灭火系统产品质量水平具有引领作用，促进IG541气体灭火系统生产技术水平的进步。

本标准中的大部分指标优于国内高端客户的要求，从功能性能上全面提升使用效果，从适用性能上提高了产品的质量，对于提升IG541气体灭火系统的品质、增加出口创汇、拉动国内下游产业经济具有重要的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

常山县双明轴承有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《IG541气体灭火系统》标准研制工作组

2019年8月3日