ICS 13.220.10

C 84

ZZB

浙江制造团体标准

T/ZZB      —XXXX

IG541气体灭火系统

IG541 Gas fire extinguishing system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会    发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	8

8　标志、包装、储存、运输	12

9　质量承诺	13

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司牵头组织制订。

本标准主要起草单位：浙江信达可恩消防实业有限责任公司。

本标准参与起草单位：XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX（排名不分先后）。

本标准主要起草人：邓红、张建国、朱凳虎、陈钧、xxxxx、xxxxx、肖先锋。

本标准由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司负责解释。

IG541气体灭火系统

- 范围

本标准规定了IG541气体灭火系统及构成部件的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存及运输和质量承诺。

本标准适用于IG541气体灭火系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150  钢制压力容器

GB 5099  钢质无缝气瓶

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB 20128  惰性气体灭火剂

GB 25972  气体灭火系统及部件

GB 50370  气体灭火系统设计规范

GB/Z 34603 气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验

GA 61  固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

- 术语和定义

GB 25972所界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

- 远程监控设备  Remote monitoring equipment

通过网络获得IG541气体灭火系统运行及环境数据并能记录的设备。

喷嘴保护面积 Area of coverage

指一个喷嘴所能保护的最大面积。

主动瓶 Master cylinder

IG541气体灭火系统中使用多个灭火剂贮存容器的一个或多个钢瓶作为启动瓶组，由驱动装置直接启动，并提供压力启动一个或多个从动瓶。

从动瓶 Slave cylinder

IG541气体灭火系统中防护区对应的多个灭火剂贮存容器的一个或多个钢瓶，由主动钢瓶直接提供压力来进行启动。

年泄漏量 One year leakage

灭火剂瓶组放置于20℃±5℃的温度条件下持续监测一年的泄漏量。

系统计算软件 System calcuation software

通过输入系统参数（项目信息，灭火剂瓶组数量、灭火剂瓶组的规格、灭火剂管道的管径、喷嘴开孔尺寸和喷放压力等），建立与实际一致的系统计算模型。

- 基本要求

  - 设计

    - IG541气体灭火系统设计应具备消防工程设计能力及具备能够满足用户需求提供气体灭火系统解决方案的能力。

    - 系统实现一个主动瓶组替代各防护区驱动气体瓶组启动的功能。

    - 机械应急操作时，任一灭火剂瓶组都可以作为主动瓶，操作时，只需开启一个主动瓶和对应选择阀就可实现所有从动瓶启动的设计。

    - 采用PLC编程，使用总线制传输方式监测瓶组压力。

    - 利用绘图、三维仿真软件对阀体进行结构设计、仿真应力分析。

    - 采用流体仿真软件对系统建模，验证系统设计合理性。

    - 采用设计计算软件进行工程系统设计，得出管径、减压孔板，喷嘴开孔尺寸，便于系统制造。

  - 部件与材料

    - 阀体采用挤压成型的HPb59-1铜棒制造，Cu：58%～60%，Pb：1.3%～1.6%。

    - 先导阀刺破刀头采用321不锈钢材料加工，经磨制成型。

    - 远程监控设备采用PLC编程逻辑控制器，液晶触摸显示屏。

    - 灭火剂单向阀采用不低于304不锈钢强度的材料。

    - 选择阀弹簧采用55CrSi材料加工。

  - 工艺与装备

    - 采用高温蒸汽对钢瓶进行冲洗并用纯度＞99.999%，含水率≤10ppm的液氮进行置换，将瓶内含水率控制在30ppm以内。

    - 灭火剂瓶组出厂前，通过33℃±2℃恒温水槽进行瓶组气密性试验。

    - 采用专用设备对瓶组进行年泄漏量的批量抽检，瓶组年泄漏量≤0.5%。

    - 选择阀弹簧采用不同温度的两次去应力热处理工艺，表面镀铬处理。

  - 检测能力

4.4.1 采用气相色谱仪、露点仪对灭火剂进行成分和含水率检测分析验证，灭火剂的含水率≤30ppm。

4.4.2 采用直读光谱仪对阀体原材料进行检验，HPb59-1的检测结果要求Cu：58%～60%，Pb：1.3%～1.6%。

4.4.3 气密性试验台采用传感器和比例阀的方式进行安全控制。

4.4.4 动作试验台采用计数器，单向阀正反向充气的方式进行试验。

4.4.5 灭火剂瓶组气密性恒温水槽进行气密性检测，水槽温度恒定33℃±2℃。

- 4.4.6 通过灭火试验房对IG541气体灭火系统极限值及最高空间、最低空间、最大启动瓶组数、系统计算软件计算结果等数据进行验证。

- 技术要求

  - 系统

应符合GB 25972-2010中条款5.1的要求。

  - 灭火剂瓶组

    - 性能

应符合GB 25972-2010中条款5.2的要求。

    - 年泄漏量

将灭火剂瓶组放置于（20±5）℃的温度条件下持续一年进行监测，灭火剂贮存容器组件的泄漏量应不超过额定贮存压力的0.5 %。

  - 驱动气体瓶组

应符合GB 25972-2010中条款5.3的要求。

  - 容器

应符合GB 25972-2010中条款5.4的要求。

  - 容器阀

应符合GB 25972-2010中条款5.5的要求，其中工作可靠性要求按条款6.6.1规定的方法进行工作可靠性试验，容器阀及其辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠，不应出现任何故障或结构损坏（正常工作时允许损坏的零件除外，但这些零件不应与阀体脱离和从出口喷出。），试验后容器阀的密封性能应符合GB 25972-2010中条款5.5.5的规定。

  - 喷嘴

    - 性能

应符合GB 25972-2010中条款5.6的要求。

    - 喷嘴分布验证测试

IG541气体灭火系统在60秒内喷放完毕后，可测试整个防护区的灭火浓度能够达到设计要求。

    - 最小房间高度/最大喷嘴覆盖面积

每种喷嘴应由系统制造商提供最小房间高度和最大喷嘴覆盖面积的测试值。

    - 最大房间高度

每种喷嘴应由系统制造商提供最大房间高度的测试值。

  - 选择阀

    - 性能

应符合GB 25972-2010中条款5.7的要求，其中工作可靠性要求按条款6.6.1规定的方法进行工作可靠性试验，选择阀及其辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠，不应出现任何故障或结构损坏（正常工作时允许损坏的零件除外）。

    - 动作信号反馈

选择阀应具有动作信号反馈功能。

  - 单向阀

应符合GB 25972-2010中条款5.8的要求，其中工作可靠性要求按条款6.6.2规定的方法进行工作可靠性试验，单向阀应能承受500次“开启-关闭”动作试验，其开启、关闭动作应灵活、准确，不应出现任何故障或结构损坏。

  - 集流管

应符合GB 25972-2010中条款5.9的要求.

  - 连接管

应符合GB 25972-2010中条款5.10的要求.

  - 安全泄放装置

应符合GB 25972-2010中条款5.11的要求.

  - 驱动装置

系统的驱动装置的性能应符合GA 61的规定，其中工作温度范围应符合GB 25972-2010中条款5.1.1.1 的要求。

  - 控制盘

应符合GB 25972-2010中条款5.13的要求.

  - 检漏装置

应符合GB 25972-2010中条款5.14的要求.

  - 信号反馈装置

应符合GB 25972-2010中条款5.15的要求.

  - 减压装置

应符合GB 25972-2010中条款5.16的要求.

  - 低泄高封阀

应符合GB 25972-2010中条款5.17的要求.

  - 管路、管件

应符合GB 25972-2010中条款5.18的要求.

  - 吊钩、支架

应符合GB 25972-2010中条款5.19的要求.

  - 远程监控设备

    - 报警功能

- 5.20.1.1  IG541气体灭火系统应安装具有泄漏报警功能的远程监控设备，当瓶组内压力损失低于最小工作压力时，能可靠报警。远程监控设备应具备探测、控制回路故障报警功能,系统全生命周期数据的采集与管理功能。

- 5.20.1.2  远程监控设备报警功能，应能发出声光报警信号。在额定工作电压下，距离远程监控设备1 m 处，内部和外部音响器件的声压级（A 计权）应分别在65 dB和85 dB 以上，115 dB 以下。

    - 显示、保存、推送功能

- 5.20.2.1  远程监控设备应显示有灭火系统启动后的灭火剂喷放情况的反馈信号。

- 5.20.2.2  远程监控设备应显示灭火剂瓶组中灭火剂泄漏、低压、超压、喷放信号。

- 5.20.2.3  远程监控设备应具有实时监控并记录功能，且记录信息应能至少保存1年。

- 5.20.2.4  远程监控设备应具备与其它用户终端数据交互推送功能。

  - 系统计算软件

应符合GB/Z 34603-2017《气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验》的规定。

    - 系统计算软件参数内容

系统计算软件的参数应包含项目信息，灭火剂瓶组数量、灭火剂瓶组的规格、灭火剂管道的管径、喷嘴开孔尺寸和喷放压力等参数。

    - 灭火剂喷放时间

灭火剂喷放时间应保证在48～60秒内达到设计用量的95 %。

    - 最不利点喷嘴压力

最不利点喷嘴出口前喷射初期的峰值压力应控制在（1.9～5.0）MPa。

    - 系统计算软件流量计算极限

遵照既定的极限参数，制造商的系统计算软件流量计算方法必须准确地计算喷放时间、喷嘴压力以及灭火剂在防护区的分布。制造商应提供极限值，并证明其有效性。

    - 流量计算方法

制造商的流量计算方法应能确定结果误差率。

计算喷放时间、喷嘴压力以及灭火剂的分布。对于灭火剂，计算的95 %喷放时间与实际测量的时间之间的偏差应小于±10 s。（喷放测试）计算出的喷嘴压力，与测量压力的偏差应小于±10 %。

- 试验方法

  - 试验要求

按GB 25972-2010中条款6.1的规定进行。

  - 外观、材料检查

按GB 25972-2010中条款6.2的规定进行。

  - 液压强度试验

按GB 25972-2010中条款6.3的规定进行。

  - 气密性试验

按GB 25972-2010中条款6.4的规定进行。

  - 超压试验

按GB 25972-2010中条款6.5的规定进行。

  - 工作可靠性试验

    - 容器阀、选择阀的工作可靠性试验

按GB 25972-2010中条款6.6.1的规定进行，其中循环试验重复进行500次，工作可靠性测试设备应采用电子计数方式。

    - 单向阀工作可靠性试验

按GB 25972-2010中条款6.6.2的规定进行，其中循环试验重复进行500次，工作可靠性测试设备应采用电子计数方式。

    - 驱动器工作可靠性试验

按GA 61的规定进行。

    - 低泄高封阀工作可靠性试验

按GB 25972-2010中条款6.6.4的规定进行。

  - 最大最小工作压力下动作试验

按GB 25972-2010中条款6.7的规定进行。

  - 局部阻力损失试验

按GB 25972-2010中条款6.8的规定进行。

  - 盐雾腐蚀试验

按GB 25972-2010中条款6.9的规定进行。

  - 二氧化硫腐蚀试验

按GB 25972-2010中条款6.10的规定进行。

  - 应力腐蚀试验

按GB 25972-2010中条款6.11的规定进行。

  - 振动试验

按GB 25972-2010中条款6.12的规定进行。

  - 温度循环泄漏试验

按GB 25972-2010中条款6.13的规定进行。

  - 瓶组倾倒冲击试验

按GB 25972-2010中条款6.14的规定进行。

  - 安全泄放装置动作试验

按GB 25972-2010中条款6.15的规定进行。

  - 手动操作试验

按GB 25972-2010中条款6.16的规定进行。

  - 喷嘴流量特性试验

按GB 25972-2010中条款6.17的规定进行。

  - 喷嘴耐热和耐压试验

按GB 25972-2010中条款6.18的规定进行。

  - 喷嘴耐热和耐冷击试验

按GB 25972-2010中条款6.19的规定进行。

  - 全淹没喷嘴喷射特性试验

按GB 25972-2010中条款6.20的规定进行。

  - 喷嘴耐冲击试验

按GB 25972-2010中条款6.21的规定进行。

  - 单向阀开启压力试验

按GB 25972-2010中条款6.22的规定进行。

  - 低泄高封阀关闭压力试验

按GB 25972-2010中条款6.23的规定进行。

  - 热空气老化试验

按GB 25972-2010中6条款.24的规定进行。

  - 耐电压性能试验

按GB 25972-2010中条款6.25的规定进行。

  - 绝缘电阻试验

按GB 25972-2010中条款6.26的规定进行。

  - 电源试验

按GB 25972-2010中条款6.27的规定进行。

  - 连接管低温试验

按GB 25972-2010中条款6.28的规定进行。

  - 控制、报警功能检查

    - 控制盘控制、报警功能检查

按GB 25972-2010中条款6.29.1的规定进行。

    - 压力显示器报警功能试验

将压力显示器进口与气压供给系统连接，压力显示器的输出端与报警器连接，将气压调至贮存压力后，缓慢降压至报警器报警，记录此时的压力值。并在远程监控设备上有压力值的报警输出。

  - 高低温试验

按GB 25972-2010中条款6.30的规定进行。

  - 湿热试验

按GB 25972-2010中条款6.31的规定进行。

  - 压力显示器基本性能试验

按GB 25972-2010中条款6.32的规定进行。

  - 压力显示器交变负荷试验

按GB 25972-2010中条款6.33的规定进行。

  - 信号反馈装置触点接触电阻试验

按GB 25972-2010中条款6.34的规定进行。

  - 信号反馈装置动作试验

按GB 25972-2010中条款6.36的规定进行。

  - 选择阀动作反馈试验

将被检样品放置在试验装置上，连好动作指示灯。扳下手动装置，完全打开时，指示灯亮。

  - 吊钩、支架承载能力试验

按GB 25972-2010中条款6.37的规定进行。

  - 减压装置减压特性试验

按GB 25972-2010中条款6.38的规定进行。

  - 系统试验

按GB 25972-2010中条款6.39的规定进行。

  - 喷嘴保护帽试验

按GB 25972-2010中条款6.40的规定进行。

  - 集流管流量试验

按GB 25972-2010中条款6.41的规定进行。

  - 喷嘴分布验证测试

    - 试验空间

- 6.42.1.1  试验房应由最小厚度为9.5 mm的板材或其它类似材料建成。底部应为矩形。必须包括一个竖直的隔板，隔板必须达到试验房的高度。试验房需留通风口，以便满足系统喷放前的通风需要。在防护区顶部安装一个泄压口。并设置便于观测防护区内部状况的观察口。灭火测试前，防护区的温度需保持在（20±5）℃。

- 6.42.1.2  试验房体积大小要以制造商设定的最低保护高度限度以及要测试的系统或者喷嘴的覆盖面积为基础。并根据最高保护高度建造第二个试验区。第二个试验区最小宽度为4 m，最小长度为4 m，最小容积应该达到100 m3。

    - 喷嘴布置

喷嘴置于防护区的中心，或在其中一面墙上，隔板应平行于两面墙，它的宽度应为与它平行的两面墙宽度的20 %。应将隔板放置在喷嘴的中心线上，垂直于喷嘴的喷放方向，处于喷嘴和最远的墙中间的位置。

    - 数据测量

- 6.42.3.1  灭火剂浓度应通过氧气及其他气体分析仪进行测量。气体分析仪读数的持续数据记录从喷放开始要至少持续134 s。喷放结束时，一段时间内波动的读数可以取个平均数。不允许进行手动数据收集。抽检位置应安排如下：

- 在防护区的每面墙上靠近角落不到50 mm一个点。

- 隔板正对喷嘴的一面两个点：一个在一半高度的位置，一个在距离试验房的顶部1300 mm处。

- 6.42.3.2  对于高度低于1 m的防护区，取样点在一个水平线上即可。

- 6.42.3.3  对测试系统进行设计，以评估对灭火系统最不利的各种具体数据，须考虑如下方面：

- 所以类型的喷放喷嘴，包括360°喷嘴、侧壁型喷嘴

- 喷嘴覆盖的最大面积

- 系统运行的最低温度

- 喷嘴在保护区的位置

- 管路和喷放喷嘴的最多限制条件（包括最小的管径、管道长度、配件数量、以及喷嘴）

- 可使21℃温度条件下产生的压力为达到最小喷嘴设计压力的90%

- 最大保护区域体积

- 最大喷放时间，±1秒钟

- 6.42.3.4  在21 ℃的环境温度下，每项测试使用的灭火剂浓度应等于规定的设计浓度除以1.3，并进行测试。

  - 最小房间高度／最大喷嘴覆盖面积测试

每种喷嘴按第条款6.42条的要求进行测试。

  - 最大房间高度测试

    - 每种喷嘴按条款6.4.2条的要求在合适的试验房内进行测试。

    - 隔板应从防护区移出，在测试试验房的中心位置放置一个面积为0.23 m２的方形钢盘，钢盘的上沿必须高于测试试验房地板（66-76）mm。钢盘内应注入至少50 mm正庚烷。正庚烷的液面要距钢盘上沿至少50 mm。点燃正庚烷，使其自由燃烧30 s。关闭通风口，启动系统。观测正庚烷火焰的熄灭过程。

  - 采用系统计算软件的设计及验证

    - 采用系统计算软件进行设计时，宜考虑的参数按GB/Z 34603-2017《气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验》第4章执行。

    - 系统计算软件的验证试验程序，按GB/Z 34603-2017《气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验》第6章执行。

    - 系统计算软件验证的合格/不合格判定条件，按GB/Z 34603-2017《气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验》第7章执行。

  - 一年期泄漏量的测试和检验

    - 采用相同规格、材质及结构的容器阀及组件取三个样本，容器需加压到规定工作压力，包括操作装置。

    - 在0个月，1个月，3个月，6个月和12个月，应对每个样本称重，从而推测一整年的泄漏量。如果任何时间计算的泄漏量超过允许数量，则应暂停测试。在一年的测试期间，应使用适用的操作装置成功的喷放一个测试样品。

    - 采用专用的采集装置进行测量时，应采用条款6.46.2的方法进行验证。验证结果符合要求时，可使用该装置进行年泄漏测试。

- 检验规则

  - 组批

产品以同批材料、同一批次生产的产品为一批。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验:

- 新产品试制定型鉴定；

- 正式投产后，如产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变，可能影响产品的性能时；

- 发生重大质量事故时；

- 产品停产一年以上，恢复生产时；

- 质量监督机构提出要求时。

    - 检验项目

产品型式检验项目应按表1的规定项目进行。

    - 试验程序

型式检验的试验程序按GB 25972-2010中附录D～附录Z（无附录O和附录X）的规定。

    - 型式检验抽样方法和样品数量

型式检验部件的抽样基数不应少于附录D～附录Z（无附录O和附录X）规定的样品数量的五倍。部件采用一次性随机抽样，系统由随机抽取的部件样品组装构成。

    - 型式检验的检验结果判定

- 7.2.5.1  系统和部件全部合格，该产品为合格；系统和部件若出现不合格，则该产品为不合格。

- 7.2.5.2  系统或部件的型式检验项目全部合格，该系统或部件为合格。出现A类项目不合格，则该系统或部件为不合格。B类项目不合格数大于等于2，该系统或部件为不合格。C类项目不合格数大于等于4，该系统或部件为不合格。若已有一项B类项目不合格时，C类项目不合格数大于等于2，该系统或部件判为不合格。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目

产品出厂检验项目按表1的规定项目进行。

    - 出厂检验抽样方法和样品数量

出厂检验部件的抽样基数由生产单位根据实际生产量自定，系统由随机抽取的部件样品组装构成。样品数量结合表4和附录D～附录Z（无附录O和附录X）的要求确定。

    - 检验结果判定

- 7.3.3.1  系统和部件全部合格，该产品为合格；系统和部件若出现不合格，则该产品为不合格。

- 7.3.3.2  系统或部件出厂检验项目全部合格，该系统或部件为合格。有一项A类项目不合格，则该系统或部件为不合格。若有B类项目或C类项目不合格，允许加倍抽样检验，仍有不合格项，即判该系统或部件不合格。

- 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别

| 部件名称 | 检验项目 | 型式/委托 检验项目 | 出厂检验项目 |  | 不合格类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 | A类 | B类 | C类 |
| 系统 | 基本要求 | ★ | — | ★ | ★ | ★ | — |
|  | 系统构成 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 外观 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 系统准工作状态 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 启动运行要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 基本参数 | ★ | — | — | ★ | — | — |
| 灭火剂瓶组 | 瓶组组成 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 充装密度、充装压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 抗震要求 | ★ | — | — | — | ★ | — |
|  | 温度循环泄漏要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 耐倾倒冲击要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 年泄漏量 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 误喷射防护装置 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 灭火剂释放时间 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 气体取样要求 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 灭火剂和充压气体 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 标志 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
| 驱动气体瓶组 | 瓶组组成 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 充装压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 抗震要求 | ★ | — | — | — | ★ | — |
|  | 温度循环泄漏要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 耐倾倒冲击要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 误喷射防护装置 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |

- 表1  型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）

| 部件名称 | 检验项目 | 型式/委托 检验项目 | 出厂检验项目 |  | 不合格类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 | A类 | B类 | C类 |
| 驱动气体瓶组 | 充压气体 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 标志 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
| 容器 | 容器的设计、制造、检验 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 公称工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 容积和直径 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 材料 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 颜色和标志 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
| 容器阀 容器阀 | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 材料 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 工作压力 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 超压要求 | ★ | — | — | — | ★ | — |
|  | 最大和最小工作压力下动作要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 工作可靠性要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 局部阻力损失 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 手动操作要求 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 结构要求 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
| 喷嘴 | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 结构、尺寸 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 材料 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 流量特性 | ★ | — | — | ★ | — | — |
|  | 耐热和耐压要求 | ★ | — | — | — | ★ | — |
|  | 耐热和耐冷击要求 | ★ | — | — | — | ★ | — |
|  | 耐冲击性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 喷射特性 | ★ | — | — | — | ★ | — |
| 选择阀 | 标志 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 材料 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 工作可靠性要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 局部阻力损失 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 手动操作要求 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |

- 表1  型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）

| 部件名称 | 检验项目 | 型式/委托 检验项目 | 出厂检验项目 |  | 不合格类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 | A类 | B类 | C类 |
| 单向阀 | 标志 | ★ | ★ | — | ★ |  |  |
|  | 材料 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 正向密封要求 | ★ | ★ | — |  | ★ | — |
|  | 反向密封要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 工作可靠性要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 开启压力要求 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 局部阻力损失 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
| 集流管 | 材料 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 流量要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
| 连接管 | 材料 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — |  | ★ | — |
|  | 非金属连接管耐热空气老化性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 非金属连接管低温试验 | ★ | — | — | — | — | ★ |
| 安全 泄放装置 | 泄放动作压力 | ★ | — | ★ | ★ | — |  |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 耐温度循环性能 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
| 驱动装置 |  | 按GA61的规定 |  |  |  |  |  |
| 控制盘 | 电源要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 报警功能 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 控制功能 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 其他性能 | 按GA61的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
| 压力显示器 | 基本性能 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 标度盘要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 强度密封要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 抗震性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 温度循环泄漏要求 | ★ | — | — | — | ★ | — |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 耐交变负荷性能 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |

- 表1  型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）

| 部件名称 | 检验项目 | 型式/委托 检验项目 | 出厂检验项目 |  | 不合格类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 | A类 | B类 | C类 |
| 压力显示器 | 报警功能 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
| 信号反馈装置 | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 动作压力 | ★ | ★ | — |  | ★ | — |
|  | 工作可靠性要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 耐电压性能 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 绝缘要求 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 耐腐蚀性能 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 触点寄出电阻 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
| 减压装置 | 工作要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 减压特性 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
|  | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
| 低泄高封阀 | 设置要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 材料 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 动作要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 强度要求 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 工作可靠性要求 | ★ | — | ★ | ★ | — | — |
| 低泄高封阀 | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
| 管路、管件 | 材料 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 工作压力 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 强度要求 | ★ | ★ | — | ★ | — | — |
|  | 密封要求 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 局部阻力损失 | ★ | — | — | — | — | ★ |
|  | 标志 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
| 吊钩、支架 | 材料 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
|  | 承载能力 | ★ | — | ★ | — | ★ | — |
| 远程监控设备 | 报警功能 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
|  | 远程监控显示功能 | ★ | ★ | — | — | ★ | — |
| 计算软件 | 管网计算参数内容 | ★ | ★ | — | — | — | ★ |
|  | 灭火剂喷放时间 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 最不利点喷嘴压力 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |

- 表1  型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）

| 部件名称 | 检验项目 | 型式/委托 检验项目 | 出厂检验项目 |  | 不合格类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 | A类 | B类 | C类 |
| 计算软件 | 系统计算软件的参数限制条件 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |
|  | 流量计算方法 | ★ | — | ★ | — | — | ★ |

- 标志、包装、储存及运输

  - 标志

    - 对检验合格成品，入库前或在产品交付出厂前，生产作业人员应对出厂产品进行包装。随成套设备装箱的资料应包括：装箱清单、合格证、使用说明书和原理图或接线图。

- 使用说明书编写要求应按GB 25972-2010中第8章的规定进行。

- 型号编制方法应按GB 25972-2010中第4章的规定进行。

    - 产品包装上应有标志，要求清楚整齐，并保证不因运输或储存较久模糊不清。标志一般包括内容：制造商名或商标、名称和型号、数量、包装箱的外形尺寸及毛重、收货单位名称和地址、“小心轻放”、“切勿淋雨”，包装日期等字样。

  - 包装

    - 产品零配件用小纸箱分类包装，箱体外贴装箱清单。

    - 钢瓶瓶组立式包装时，需选用承重适宜的托盘，且必须在平整地面上进行气瓶与托盘加固作业，气瓶放置时宜采用机械提升方法，固定在托盘上，瓶口向上包装。

    - 钢瓶瓶组卧式包装时，需选用承重适宜的托盘，且必须在平整地面上进行气瓶与托盘加固作业，气瓶放置时宜采用机械提升方法，固定在托盘上，瓶口朝向同一方向，水平包装。

  - 充装

灭火剂充装应按GB 25972-2010中第9章的规定进行。

  - 储存

    - 储存条件：装置在运输和储存过程中环境温度可在（-25～45）℃之间，在短时间（不超过24小时）内，温度达70 ℃时，在这些极端温度下不能工作的设备，不应遭受任何不可恢复的操作，而在给定条件下应能立即正常工作。

    - 仓库人员应熟悉保管物资的特性，做到保存环境和保存方式适宜；注意电器元器件、绝缘母线框、绝缘支撑材料等绝缘性能材料，应保存在干燥、通风、无腐蚀的环境中，以便保持其绝缘性能。

    - 要熟悉消防器材的存放位置和使用方法，消防器材或设备周围一米内不得堆放物品，要保持消防通道的畅通。

    - 存放区域物资和成品应定置保存，分类分区管理；标识清晰，数量明确，库区清洁，整齐，仓库禁止乱放杂物。

  - 运输

    - 运输车辆应有遮阳设施，避免曝晒；在运输装卸钢瓶、零部件时，应注意避免摔、磕、碰损伤。

    - 立式或卧式包装的气瓶应与车辆可靠固定，气瓶在车辆装卸时，应使用机械设备。

    - 立式包装时车厢护栏高度宜在瓶高的2／3以上，卧式包装时瓶口应朝向同一方向，垛高不应超过五层且不宜超过车厢护栏高度。

- 质量承诺

- 9.1产品技术服务

- 产品售后将提供产品安装视频，电话、远程视频等指导安装或2天的免费现场安装督导技术服务。

- 9.2质保期限

- 9.2.1质保期为2年，质保期期限约定为：自产品安装竣工移交之日起的24个月，并且不超过交货日期起的 30个月；

- 9.2.2对采用远程监控设备和采用海烙IG541灭火系统的瓶组提供5年泄露保证，在保证期内若出现灭火剂泄露量超过标准要求，进行免费更换。

- 9.3质保服务

- 根据合同约定的时间要求，定期检查产品使用运行情况； 
9.4应急响应

- 9.4.1 故障类型

- 1级 气体灭火系统全部功能丧失（远程监控设备瘫痪、启动瓶无压力、灭火剂钢瓶无压力）；

- 2级 气体灭火系统严重功能缺失（远程监控设备零部件故障影响系统主要功能的、远程监控设备线路故障影响系统主要功能的、启动瓶压力不足、灭火剂钢瓶压力不足）；

- 3级 气体灭火系统局部功能缺失（远程监控设备零部件故障不影响系统主要功能的、远程监控设备线路故障不影响系统主要功能的）；

- 9.4.2 故障响应

- 1级故障1小时响应并在12小时到达现场，72小时完成修复，若未能在规定时间内恢复系统功能，应制定临时应急操作方案，做好安全防范措施；

- 2级故障2小时响应并在24小时到达现场，72小时完成修复，若未能在规定时间内恢复系统功能，应制定临时应急操作方案，做好安全防范措施；

- 3级故障2小时响应并在24小时到达现场，72小时完成修复系统的正常功能；

- 注：属产品本身质量引起的，终身免费进行修理，若非产品质量（安装、使用不当等）引起的，费用由用户承担，其维修配件优惠提供。

- 9.5产品责任险

- 制造商应为所供IG541气体灭火系统投保产品责任险。赔付范围应覆盖所有因系统失灵所造成的损失，包括①系统不能动作②动作后不能灭火③灭火喷放时引起的人身伤害或财产损失。

_________________________________